РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МАЗУТА НА ТЭС

РД 153-34.1-11.354-2001

УДК 621.311

Дата введения 2002-10-01

Разработано Открытым акционерным обществом «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «УралОРГРЭС»

Исполнители Т. АМИНДЖАНОВ, П.Ф. ЗАРОДОВ, Т.К. ЗАРИПОВА

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 12.11.2001г.

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основной целью разработки «Рекомендаций по расчету и применению специальных сужающих устройств для измерения расхода мазута на ТЭС» (далее - Рекомендации) является создание документа, позволяющего персоналу метрологических служб оперативно производить расчет специальных сужающих устройств (ССУ) по исходным данным, полученным от технологических подразделений, а также их изготовление и поверку (калибровку) в условиях ТЭС.

1.2 Настоящие Рекомендации распространяются на методики выполнения измерений расхода мазута с применением ССУ.

1.3 Рекомендации содержат примеры расчетов ССУ, пересчет плотности и вязкости мазута от одной температуры к другой, формы выпускного аттестата и акта ревизии (установки) ССУ, а также рабочие чертежи расходомерных узлов на низкое и высокое давление мазута.

1.4 Рекомендации предназначены для применения:

- персоналом ТЭС при организации внедрения МВИ расхода мазута с применением ССУ;

- персоналом проектных организаций при проектировании схем контроля и управления вновь строящихся и реконструируемых ТЭС.

2 РАСЧЕТ ССУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ РАСХОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ

2.1 В соответствии с РД 50.411-83 [5] к ССУ относятся:

- диафрагмы с коническим входом;

- сопла «четверть круга»;

- цилиндрические сопла;

- двойные диафрагмы;

- сегментные диафрагмы;

- износоустойчивые диафрагмы.

2.2 В процессе выполнения расчета ССУ определяются геометрические характеристики, производится проверка правильности выполнения расчетов и определяется погрешность измерения расхода мазута.

2.3 Геометрические характеристики ССУ, кольцевых камер, разделительных сосудов и их установка должны обеспечиваться в соответствии с требованиями РД 50.411-83 [5], ГОСТ 8.563.1-97 [1], ГОСТ 8.563.2-97 [2] и ТУ 25.7439.0018-90.

2.4 Примеры расчета ССУ, выполненные в соответствии с РД 50.411-83 [5], приведены в приложениях А-Е.

2.5 В приложениях Ж и И приведены рабочие чертежи ССУ с угловым способом отбора перепада давления, выполненные на основании расчетов (см. приложения А, Е) для низкого и высокого давления мазута.

2.5.1 Геометрические характеристики для каждого типа ССУ индивидуальны и порядок их определения приведен в РД 50.411-83.

2.5.2 Геометрические характеристики кольцевых камер определяются по ГОСТ 8.563.1.

2.5.3 Выбор фланцевых соединений производится по ГОСТ 12820 в зависимости от параметров мазута. Материал фланцев выбирается по ГОСТ 1050.

2.5.4 Измерительные трубопроводы (патрубки) выбираются по ГОСТ 8732. Материал трубопровода выбирается по ГОСТ 8731.

2.5.5 Крепежные детали - стандартные.

2.6 Проверка правильности выполнения расчета ССУ определяется с допускаемым отклонением 0,2% верхнего предела измерения расхода.

2.7 Норма погрешности измерений расхода мазута установлена РД 34.11.321-96 [7]. В случае, если погрешность расходомерного устройства превышает нормы погрешности измерений, должна быть проведена реконструкция расходомерного устройства путем: применения других типов ССУ, применения СИ более высокого класса точности, совмещения обоих способов, указанных выше.

2.8 Условные обозначения и расчетные формулы в Рекомендациях соответствуют РД 50.411-83, за исключением расчета поправочных коэффициентов Kт и Kо на изменения диаметров ИТ и ССУ, вызванные отклонением температуры мазута от нормальной. Расчеты Kт и Kо выполнены по ГОСТ 8.563.1-97.

2.9 Измерения температуры и давления мазута должны выполняться в соответствии с требованиями РД 50.411-83, ГОСТ 8.563.1-97 и соответствующих МВИ.

2.10 Плотность и вязкость мазута должны быть определены в соответствии с требованиями ГОСТ 3900-85 [3], ГОСТ 33-82 [4] и РД 34.09.114-92 [14]. Примеры пересчета плотности и вязкости мазута от одной температуры к другой приведены в приложениях К и Л.

2.11 Форма выпускного аттестата (диафрагма с коническим входом) приведена в приложении М.

2.12 Измерение геометрических характеристик ИТ и ССУ, монтажные и демонтажные работы, составление акта ревизии производятся подразделением, эксплуатирующим данное оборудование, совместно с представителями метрологической службы энергопредприятия. Форма акта ревизии (установки) ССУ приведена в приложении Н.

2.13 Поверка (калибровка) ССУ и проверка ИТ производятся в соответствии с требованиями РД 50.411-83, ГОСТ 8.563.1-97.

3 РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МАЗУТА

3.1 Расчет СКО погрешности измерения расхода мазута () без учета внешних влияющих факторов (ВВФ) (температура окружающей среды, напряжение питания СИ и др.) проводят по формуле (5.2) [5]. Примеры расчета приведены в приложениях А, В-Е.

3.2 Расчет СКО погрешности измерения расхода мазута с учетом ВВФ в условиях эксплуатации проводят по формуле

, (1)

где  - средняя квадратическая относительная погрешность коэффициента расхода, %, по п.5.2.1 [5];

 - средняя квадратическая относительная погрешность на расширение измеряемой среды;  = 0 для мазута;

m - относительная площадь ССУ;

 - коэффициент расхода ССУ по п. 3.2 [5];

- первая производная функции  = f (m), приложение 1 [5];

d20 - средняя квадратическая относительная погрешность определения диаметра отверстия сужающего устройства, %, по п. 6.1.5 [5];

D20 - средняя квадратическая относительная погрешность определения диаметра трубопровода, %. по п. 6.1.5 [5];

 - средняя квадратическая относительная погрешность определения плотности, %, по п. 5.2.5 [5];

средняя квадратическая относительная погрешность измерения перепада давления на ССУ, %, по п. 3.3 [5];

оп - средняя квадратическая относительная погрешность оператора при планиметрировании диаграмм, 1,1% [9];

рс - средняя квадратическая относительная погрешность, вносимая разделительными сосудами, % [8]; (для датчиков типа ДМ рс = 0,014%, для датчиков типа САПФИР рс = 0%, следовательно принимаем рс = 0);

- сумма квадратов средних квадратических относительных дополнительных погрешностей измерений, вызванных изменением влияющих величин (температуры, напряжения питания и др.), % [6]. Пример расчета с учетом дополнительных погрешностей приведен в приложении Б.

3.3 Средняя квадратическая относительная погрешность измерения перепада давления на ССУ исходя из п. 5.2.3 (формула 5.13) [5]:

, (2)

где ПИП, БКИ, РП - класс точности составляющих (первичный измерительный преобразователь, блок корнеизвлечения, регистрирующий прибор) комплекта расходомерного устройства, %;

ПЛ, ХД - приведенные погрешности планиметра и хода диаграммы РП, %.

3.4 Предельная относительная погрешность измерения расхода мазута при доверительной вероятности Р = 0,95 определяется по формуле

Q =20Q. (3)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДИАФРАГМЫ С КОНИЧЕСКИМ ВХОДОМ

1. Исходные данные:

- измеряемая среда - мазут марки М-100;

- наибольший измеряемый объемный расход Qмакс = 21000 кг/ч = 5,8333 кг/с;

- наименьший измеряемый объемный расход Qмин = 7000 кг/ч = 1,9444 кг/с;

- температура измеряемой среды t = 85°С = 358,15 К;

- избыточное давление перед СУ pи = 14 кгс/см2 = 1372931 Па;

- барометрическое давление pб = 753,1 мм рт. ст. = 100404,8 Па;

- номинальный перепад давления pН = 2500 кгс/м2 = 24516,6 Па;

- плотность при t = 20°С 20 = 0,962 г/см3 = 962 кг/м3.

Плотность измеряется ареометрами типа АН, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0015 г/см3;

- кинематическая вязкость при t = 80°С 80 = 9,7 ВУ = 72,0 мм2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром ВУ, воспроизводимость по ГОСТ 6258 не превышает 0,5%;

- внутренний диаметр трубопровода D20 = 82 мм = 0,082 м;

- материал СУ - сталь 12X18Н9Т;

- материал трубопровода - сталь 20;

- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 5,2 м;

- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) - 3,9 м.

2. Определить геометрические характеристики диафрагмы с коническим входом и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода.

Расчет приведен в таблице А.1. В графе 2 таблицы указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97, настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Рабочие чертежи специального сужающего устройства, выполненные в соответствии с расчетом, РД 50-411-83. ГОСТ 8.563.1(2)-97 и другими НД, приведены в приложении Ж Рекомендаций.

Таблица A.1

| Определяемая величина | Номера пунктов, формул, приложений | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Определение недостающих для расчета данных |  |  |  |
| 1. Абсолютное давление потока мазута ра | п. 4.1.1 | 1372931 + 100404,80 | 1473335,80 Па |
| 2.Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5) | 1+106·(11,1+103·85·7,7-106·852·3,42)·(120-20) | 1,0007624 |
| 3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2) | 0,082·1,0007624 | 0,0820625 м |
| 4. Плотность мазута в рабочих условиях  | Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций | При = 0,962  = 0,000554, тогда = 0,962 - 0,000554·(50 - 20) | 0,9454 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9454  = 0,000581, тогда = 0,9454 - 0,000581·(80 - 50) | 0,9280 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9280  = 0,000607, тогда = 0,9280 - 0,000607·(85 - 80) | 0,92492 г/см3 924,92 кг/м3 |
| 5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях  | Приложение Л*, рисунок Л.1 Рекомендаций | 85 | 57 мм2/с = = 0,000057 м2/с |
| Выбор типа и разновидности дифференциального манометра |  |  |  |
| 6. Тип и разновидность дифференциального манометра | П. 9.2.3 | Дифференциальный манометр типа ДМ 3583 М | Класс точности 1,5 |
|  |  | Вторичный прибор КСД 2 | Класс точности 1,0; |
|  |  |  | погрешность записи ±1,0%; |
|  |  |  | погрешность хода диаграммы +0,5% |
| 7. Тип и разновидность термометра |  | Мост автоматический уравновешенный КСМ2, предел измерения 150°С | Класс точности 1,0 |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления гр. 23 | Погрешность записи ±1,0%; допускаемое отклонение от номинального для класса С = 0,2 по ГОСТ 6651 |
| 8. Тип и разновидность: |  |  |  |
| манометра |  | Вторичный прибор КСД 2 | Класс точности 1,5; погрешность записи ±0,5% |
|  |  | Манометр типа МЭД | Класс точности 1,5; |
| барометра |  | МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст. | Максимальная абсолютная погрешность 1 мм рт. ст. = = 1,3595·103 кгс/см2 |
| 9. Верхний предел измерений дифференциального манометра Qмп | П. 9.2.3 | По ГОСТ 18140 | 25000 кг/ч = = 6,9444 кг/с |
| Определение предельного номинального перепада давления, приближенного значения модуля |  |  |  |
| 10. Допустимая потеря давления pПД | П. 9.2.4.1 | Не задана, следовательно, условие формулы (9.7) не выполняется |  |
| 11. Вспомога-тельная величина С | Формула (9.5) |  | 30,5276 |
| 12. Предельный номинальный перепад давления | П. 9.2.4 | По ГОСТ 18140-84, раздел 1 | 0,25 кгс/см2 = = 24516,6 Па |
| 13. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.6), приложение 2 |  | 0,1950 |
| 14. Приближенное значение модуля m | Приложение 2, стр. 41 | 1,3658·0,1950 - 0,2912·0,19502 - 2,2345·0,19503 | 0,2369 |
| 15. Относительная потеря давления П | Рисунок 11 | Не определяется |  |
| Проверка выполнения условия п. 9.2.5 |  |  |  |
| 16. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс | Формула (4.12) |  | 20042 |
| 17. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин | Формула (4.12) |  | 6681 |
| 18. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ: |  |  |  |
| Reмин гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 240 |
| Reмакс гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 50000 20042 < 50000; 6681 > 240 – условие выполнено, расчет можно продолжить |
| Проверка выполнения условия п. 8.4 |  |  |  |
| 19. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода: | П. 8.4, таблица 7, П. 9.3.7 |  |  |
| до СУ L1 |  | L1 = 14D = 14·0,08 | 1,15 м 1,2 м < 2,0 м |
| после СУ L2 |  | L2 = 6D = 6·0,08 | 0,49м 0,5 м < 3,9 м – условие выполнено, расчет можно продолжить |
| 20. Наибольший перепад давлений в СУ, соответствую-щий Qп, pмакс | П. 4.2, формула (4.2) |  | 0,25 кгс/см2 24516,6 Па |
| Проверка выполнения условий п. 1.6 |  |  |  |
| 21. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x = 1,4 | П. 1.6, формула (1.4). Приложение П* Рекомендаций |  | 0,017 |
|  |  | F0 = 2,068·exp(-924,92/500) - 0,259 | 0,066 |
|  |  |  | 0,098 |
|  |  |  | -0,320 |
|  |  |  | -0,7213 |
|  | Формула (1.5) |  | 0,2326 |
|  | Формула (1.4) | 1 - 0,2326 | 0,767 Так как 0,017 < 0,767, расчет продолжаем |
| Определение вспомогатель-ной величины m, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы |  |  |  |
| 22. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.13) |  | 0,1950 |
| 23. Искомое значение модуля m для 0,07<m<0,2081 | Приложение 2, стр. 41 | 1,3658·0,1950 - 0,2912·0,19502 - 2,2345·0,19503 | 0,2369 |
| 24. Поправочный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5) | 1+106·(15,6 + 103·85·8,3-106·852·6,5)·(85-20) | 1,0010568 |
| 25. Диаметр отверстия диафрагмы d20 при температуре t = 20°С | Формула (9.12) |  | 0,03990 м |
| Отклонение диаметра d20 | Формула (6.1) |  | ±0,0000798 м = = ±0,0798 мм |
| 26. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4) | 0,03990 · 1,0010568 | 0,039942 м = = 39,942 мм |
| Определение геометрических характеристик |  |  |  |
| 27. Длина цилиндрической части «e» отверстия составляет 0,021d независимо от значения m | П. 6.2.3, рисунок 4 | 0,021 · 39,942 | 0,84 мм доп. не > 0,04 мм |
| 28. Глубина скоса J, допускаемое отклонение | П. 6.2.4, таблица 5 | m0,5 = 0,4867; = 9,337; J = | 4,278 мм доп. ±0,170 мм |
| 29. Угол входа F, допускаемое отклонение 0,03·F | П. 6.2.4, таблица 5 | F = 32,59° | 32,59° доп. ±0,98° |
| 30. Общая толщина диафрагмы Е | П. 6.2.5 | 0,84 + 4,278 < Е < 0,1 · 82,06 5,11 < Е < 8,21 | Принимаем 7,0 мм доп. 0,1 мм |
| Проверка правильности выполнения расчета |  |  |  |
| 31.Коэффициент расхода  | П. 3.2 | 0,73095 + 0,2726 · 0,2369 - 0,7138 · 0,23692 + + 5,0623 · 0,23693 | 0,82278 |
| 32. Расход, со-ответствующий наибольшему перепаду давления pмакс,  = 1, Qм | Формула (2.1), где пd2/4 |  | 6,9427 кг/с |
| 33. Отклонение Q | П. 9.2.14 |  | 0,026% 0,03% < 0,20%. Отклонение Q от Qмакс менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно |
| Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода Q |  |  |  |
| 34. Погрешность коэффициента расхода для диафрагм с коническим входом  | П. 5.2.1 |  = 1,0 - для диафрагм с коническим входом | 1,0% |
| 35. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды  | Формула (5.5) | 7,5 · (1 - 1) | 0 |
| 36. Отношение | П. 5.2, приложение 1 | Для диафрагмы с коническим входом 0,27 - 1,43 · 0,2369 + 15,19 · 0,23692 | 0,784 |
| 37. Погрешность d20 | П. 6.1.5 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3% | 0,1% |
| 38. Погрешность D20 | П. 8.3 | То же | 0,1% |
| 39. Погрешность определения плотности  | Формула (5.20) |  | 0,09% |
| где - максимальная абсолютная погрешность измерений плотности при t = 20°С, 20=0,962 г/см3 = = 962 кг/м3 |  | Исходные данные | 0,0015 г/см3 = = 1,5 кг/м3 |
| t – максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута | Приложение П* Рекомендаций | Зависит от погрешности записи регистрирующего термометра (1%) и погрешности термопреобразователя сопротивления - 1,1°С. | 1,8°С |
|  |  | Диапазон измерения 0-120°С |  |
|  |  | рег = 1,2°С. к = 1,1·(1,12 + 1,22)0,5 = 1,8°С |  |
|  – максимальная абсолютная погрешность измерений коэффициента объемного теплового расширения мазута  = 0,000554 для 20 = 962 кг/м3 | Приложение П* Рекомендаций | Половина единицы разряда последней значащей цифры  | 0,0000005 |
| 40. Погрешность измерения перепада давления для Q100 = Qмакс | Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций |  | 1,11% |
| 41. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода Q100 | Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций |  | 1,84% |
| 42. Предельная относительная погрешность измерений расхода 5дюо | Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций | 2·1,84 | 3,68% |

Расчет выполнил __________________  _________________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

Заключение:

Диаметр отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.

Калибровщик __________________  ______________________  ____________

(подпись)                   (инициалы, фамилия)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОПЛА «ЧЕТВЕРТЬ КРУГА»

1. Исходные данные:

- измеряемая среда - мазут марки M100;

- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 28000 кг/ч = 7,7778 кг/с;

- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 9600 кг/ч = 2,6667 кг/с;

- температура измеряемой среды t = 130°С = 403,15 К;

- избыточное давление перед СУ pи = 35 кгс/см2 = 3432327,5 Па;

- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;

- внутренний диаметр трубопровода D20 = 100 мм = 0,1м;

- перепад давления p = 2500 кгс/м2 = 24516,6 Па;

- плотность при t = 20°С 20 = 0,945 г/см3 = 945 кг/м3.

Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;

- кинематическая вязкость при t = 80°С 80 = 97 мм2/с = 9,7·105 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;

- материал СУ - сталь 12Х18Н9Т;

- материал трубопровода - сталь 20;

- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 1,6 м;

- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) -1,0 м;

- температура окружающего воздуха t = 35°С;

- напряжение питания сети V = 231В.

2. Определить геометрические характеристики сопла «четверть круга»и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Б.1. В графе 2 таблицы Б.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Таблица Б.1

| Определяемая величина | Номера пунктов, формул, приложений | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Определение недостающих для расчета данных |  |  |  |
| 1. Абсолютное давление потока мазута pа | П. 4.1.1 | 3432327,5 + 101324,7 | 3533652 Па |
| 2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (B.5) | 1 + 106·(11,1 + 103·130·7,7 - 106·1302·3,4) (130 - 20) | 1,0013248 |
| 3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2) | 0,1 · 1,0013248 | 0,10013248 м |
| 4. Плотность мазута в рабочих условиях  | Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций | При  = 0,9450  = 0,000581, тогда = 0,9450 - 0,000581 · (50 - 20) | 0,9276 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9276  = 0,000607, тогда = 0,9276 - 0,000607 · (80 - 50) | 0,9094 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9094  = 0,000633, тогда = 0,9094 - 0,000633 · (110 - 80) | 0,8904 г/см3 |
|  |  | При  = 0,8904  = 0,000647, тогда = 0,8904 - 0,000647 · (130 - 110) | 0,8775 г/см3 (877,5 кг/м3) |
| 5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях  | Приложение Л*, рисунок JI.1 Рекомендаций | 130 | 15,8мм2/с = = 1,58·105 м2/с |
| Выбор типа и разновидности дифференциального манометра |  |  |  |
| 6. Тип и разновидность дифференциального манометра | П. 9.2.3 | Преобразователь измерительный «Сапфир» | Класс точности 0,25 |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5%; |
|  |  |  | погрешность хода диаграммы ±0,5% |
|  |  | Блок питания и корнеизвлечения БПК-40 | Погрешность ±0,25% |
| 7. Тип и разновидность термометра |  | Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-055 с пределом измерения от 0 до 150°С с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 mА | Погрешность±0,5% |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 с пределом измерения от 0 до 150°С | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| 8. Тип и разновидность: |  |  |  |
| манометра |  | Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерений 40 кгс/см2 | Класс точности 0,5 |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| барометра |  | МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст. | Максимальная абсолютная погрешность 1 мм рт. ст. = = 1,3595 · 103 кгс/см2 |
| 9. Верхний предел измерений дифференциального манометра Qмп | П. 9.2.3 | По ГОСТ 18140 | 32000 кг/ч = = 8,8889 кг/с |
| Определение приближенного значения модуля |  |  |  |
| 10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются |  |  |  |
| 11. Вспомога-тельная величина С | Формула (9.5) |  | 26,9445 |
| 12. Предельный номинальный перепад давлений | П. 9.2.4 | По ГОСТ 18140 | 0,4 кгс/см2 = = 39226,6 Па |
| 13. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.6), приложение 2 |  | 0,1721 0,12<0,17<0,49 |
| 14. Приближенное значение модуля m | Приложение 2, стр. 41 | -0,0111 + 1,5239 · 0,1721 - 1,4744 · 0,17212 + + 0,8919 · 0,17213 | 0,212 0,10<m<0,50 |
| Проверка выполнения условия п. 9.2.5 |  |  |  |
| 15. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс | Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций |  | 69953 |
| 16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин | То же |  | 23984 |
| 17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ: |  |  |  |
| Reмакс гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 84200 |
| Reмин гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 2336 69953 < 84200; 23984 > 2336 - условие выполнено, расчет можно продолжить |
| Проверка выполнения условия п. 8.4 |  |  |  |
| 18. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода: | П. 8.4, таблица 7, П. 9.3.7 |  |  |
| до СУ L1 |  | L1 = 14D = 14 · 0,10013248 | 1,4 м 1,4 м < 1,6 м |
| после СУ L2 |  | L2 = 6D = 6 · 0,10013248 | 0,6 м 0,6 м < 1,0 м -условие выполнено |
| 19. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, pмакс | П. 4.2, формула (4.2) |  | 2500 кгс/м2 = = 24516,6 Па |
| Проверка выполнения условий п. 1.6 | П. 1.6, формулы (1.4), (1.5) |  | 0,0069 |
| 20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x = 1,4 | Приложение П* Рекомендаций |  |  |
|  |  | F0 = 2,068·exp·(-877,5/500) - 0,259 = = 2,068·e1,755 - 0,259 = 2,068·0,173 - 0,259 | 0,099 |
|  |  |  | 0,1196 |
|  |  |  | -0,4292 |
|  |  |  | -0,6459 |
|  | Формула (1.5) |  | 0,2491 |
|  | Формула (1.4) | 1 - 0,2491 | 0,7509. |
|  |  |  | Так как 0,0111<0,7509, расчет продолжаем |
| Определение вспомогатель-ной величины m, искомого значения модуля и геометрических характеристик сопла |  |  |  |
| 21. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.13) |  | 0,1721 |
| 22. Искомое значение модуля m для 0,12<m<0,497 | Приложение 2, стр. 41 | -0,0111 + 1,5239 · 0,1721 - 1,4744 · 0,17212 + + 0,8919 · 0,17213 | 0,212 |
| 23. Поправочный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ | ГОСТ 8. 563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5) | 1 + 106·(15,6 + 103·130·8,3 - 106·1302·6,5)   (130 - 20) | 1,0018226 |
| 24. Диаметр отверстия сопла d20 при температуре t = 20°С | Формула (9.12) |  | 0,046021 м |
| Отклонение диаметра d20 | Формула (6.1) |  | ±0,000046 м = = ±0,046 мм |
| 25. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4) | 0,046021 · 1,0018226 | 0,046105 м = = 46,105 мм |
| 26. Значение радиуса r | П. 6.4.2, рисунок 6 | r/d = 0,12; r = 0,12 · 46,105 | 5,53 мм доп. ±0,05 мм |
| 27. Оптимальная толщина диска сопла Е | П. 6.4.5 | E = 0,1D = 0,1 · 100 мм | 10 мм |
| Проверка правильности выполнения расчета |  |  |  |
| 28. Коэффициент расхода  | П. 3.2 | 0,7772 - 0,2137·0,212 + 2,0437·0,2122 - - 1,2664·0,2123 | 0,8117 |
| 29. Расход, соответствую-щий наибольшему перепаду давления, pмакс,  = 1, Qм | Формула (2.1) |  | 8,88894 кг/с |
| 30. Отклонение Q | П. 9.2.14 |  | 0,00045% 0,00045%<0,2% Отклонение Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно |
| Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода |  |  |  |
| 31. Погрешность коэффициента расхода для сопла «четверть круга»  | П. 5.2.1 |  | 1,0 |
| 32. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ,  = 0 (для жидкостей) |  |  | 0 |
| 33. Отношение | П. 5.2, приложение 1 | -0,21 + 4,09 · 0,1712 - 3,8 · 0,17122 | 0,379 |
| 34. Погрешность d20 | П. 6.1.5 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05% до 0,3% | 0,05% |
| 35. Погрешность D20 | П. 8.3 | То же | 0,05% |
| 36. Погрешность определения плотности  | Формула (5.20) |  | 0,13% |
| 37. Погрешность измерения перепада давления для Q = 0,7Qмакс | Формула(5.12). Формула (2)* Рекомендаций |  | 0,35% |
| 38. Погрешность планиметрирова-ния пл | Журнал «Изме-рительная техника»*, 1982, № 8 |  | 1,1% |
| 39. Погрешность, вносимая измерительными сосудами, рс | Приложение А* РД 153-34.0-11.326-00 |  | 0% |
| 40. Погрешность измерения от изменения влияющих величин , где - дополнительная погрешность: | Формула (3.20)* РД 153-34.0-11.201-97 [15] |  | 0,16 |
| КСУ4 - вносимая отклонением температуры окружающего воздуха от 20±2°С на 15°С (35°С) С1;1 | П. 1.2.2, таблица 5* ТО 3.9026-171 |  | 0,13% |
| КСУ4 - от изменения напряжения питания от 220 В на 10% (242В) С2;1 | П. 1.2.2* ТО 3.9026-171 |  | 0,25% |
| - среднее квадратическое отклонение дополнительной погрешности: |  |  |  |
| КСУ4 - вносимая отклонением температуры окружающего воздуха [-1-1] | Формула (3.23)* ТО 3.9026-171 |  | 0,075% |
| КСУ4 - от изменения напряжения питания [-2-1] | Формула (3.23)* ТО 3.9026-171 |  | 0,14% |
| - среднее квадратическое отклонение дополнительной погрешности: |  |  |  |
| КСУ4 [1] | Формула (3.21)* ТО 3.9026-171 |  | 0,16% |
| Сапфир 22М | - |  | 0% |
| 41. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода Q | Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций |  | 1,61% |
| 42. Предельная относительная погрешность измерений расхода Q70 | Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций | 2 · 1,61 | 3,22% |

Расчет выполнил __________________  _________________________________

(подпись)                          (инициалы, фамилия)

Заключение:

Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.

Калибровщик _________________  _____________________  ________________

(подпись)                 (инициалы, фамилия)                      (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОПЛА

1. Исходные данные:

- измеряемая среда - мазут марки M100;

- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 28000 кг/ч = 7,7778 кг/с;

- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 9000 кг/ч = 2,500 кг/с;

-температура измеряемой среды t = 120°С = 393,15 К;

- избыточное давление перед СУ pи = 25 кгс/см2 = 2451662,5 Па;

- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;

- внутренний диаметр трубопровода D20 =100 мм = 0,1 м;

- перепад давления p = 1 кгс/см2 = 98066,5 Па;

- плотность при t = 20°С 20 = 0,955 г/см3 = 955 кг/м3.

Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;

- кинематическая вязкость при t = 80°С 80 = 140 мм2/с = 1,4·104 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;

- материал СУ - сталь 12Х18Н9Т;

- материал трубопровода - сталь 20;

- длина прямого участка трубопровода до СУ (тройник) - 1,5 м;

- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) - 1,0 м.

2. Определить геометрические характеристики цилиндрического сопла и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице В.1. В графе 2 таблицы В.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Таблица B.1

| Определяемая величина | Номера пунктов, формул, приложений | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Определение недостающих для расчета данных |  |  |  |
| 1. Абсолютное давление потока мазута pа | П. 4.1.1 | 2451662,5 + 101324,7 | 2552987,2 Па |
| 2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5) | 1 + 106·(11,1 + 103·120·7,7 - 106·1202·3,4)   (120 - 20) | 1,0011975 |
| 3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4) | 0,1·1,0011975 | 0,10012 м |
| 4. Плотность мазута в рабочих условиях  | Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций | При  = 0,955  = 0,000567, тогда = 0,9550 - 0,000567 · (50 - 20) | 0,9380 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9380  = 0,000594, тогда = 0,9380 - 0,000594 · (80 - 50) | 0,9202 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9202  = 0,000607, тогда = 0,9202-0,000607 · (110 - 80) | 0,9020 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9020  = 0,000633, тогда = 0,9020 - 0,000633 · (120 - 110) | 0,8956 г/см3 (895,6 кг/м3) |
| 5. Кинематичес-кая вязкость мазута в рабочих условиях  | Приложение Л*, рисунок Л.1 Рекомендаций | 120 | 26 мм2/с = = 2,6·105 м2/с |
| Выбор типа и разновидности дифференциаль-ного манометра |  |  |  |
| 6. Тип и разновидность дифференциаль-ного манометра | П. 9.2.3 | Преобразователь измерительный «Сапфир» | Класс точности 0,5 |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5%; |
|  |  |  | погрешность хода диаграммы ±0,5% |
|  |  | Блок питания и корнеизвлечения БПК-40 | Погрешность ±0,25% |
| 7. Тип и разновидность термометра |  | Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-055 с пределом измерения от 0 до 150°С с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 mА | Погрешность ±0,5% |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 с пределом измерения от 0 до 150°С | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| 8. Тип и разновидность: |  |  |  |
| манометра |  | Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерений 40 кгс/см2 | Класс точности 0,5; |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 | погрешность записи ±0,5% |
| барометра |  | МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст. | Максимальная абсолютная погрешность 1 мм рт. ст. = = 1,3595·103 кгс/см2 |
| 9. Верхний предел измерений диф-ференциального манометра Qмп | П. 9.2.3 | По ГОСТ 18140 | 32000 кг/ч = = 8,8889 кг/с |
| Определение приближенного значения модуля |  |  |  |
| 10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются |  |  |  |
| 11. Вспомога-тельная величина С | Формула (9.5) |  | 26,6775 |
| 12. Предельный номинальный перепад давления | П. 9.2.4 | По ГОСТ 18140 | 1 кгс/см2 = = 98066,5 Па |
| 13. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.6), приложение 2 |  | 0,0852 0,008<0,085<0,452 |
| 14. Приближен-ное значение модуля m | Приложение 2, стр. 41 | 1,2486 · 0,0852 + 0,0279 · 0,08522 - - 1,6328 · 0,08523 + 1,6979 · 0,08524 | 0,1056 |
| Проверка выполнения условия п. 9.2.5 |  |  |  |
| 15. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс | Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций |  | 41656 |
| 16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин | То же |  | 14284 |
| 17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ: |  |  |  |
| Reмакс гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 42240 |
| Reмин гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 1644 41656 < 42240; 14284 > 1644 -условие выполнено, расчет можно продолжить |
| Проверка выполнения условия п. 8.4 |  |  |  |
| 18. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода: | П.8.4, таблица7, п. 9.3.7 |  |  |
| до СУ L1 |  | L1 = 10D = 10 · 0,10012 | 1,0 м 1,0 м < 1,5 м |
| после СУ L2 |  | L2 = 5D = 5 -0,10012 | 0,5м 0,5 м < 1,0 м -условие выполнено |
| 19. Наибольший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, pмакс | П. 4.2, формула (4.2) |  | 1 кгс/см2 = = 98066,5 Па |
| 20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x = 1,4 | П. 1.6, формула (1.3). Приложение П* Рекомендаций |  | 0,0384 |
| Проверка выполнения условии п. 1.6 |  |  |  |
|  |  | F0 = 2,068·exp(-895,6/500) – 0,259 = =2,068·e1,791 – 0,259 = 2,068·0,1668 – 0,259 |  |
|  |  |  | 0,1128 |
|  |  |  | -0,3956 |
|  |  |  | -0,7062 |
|  | Формула (1.5) |  | 0,2079 |
|  | Формула (1.3) | 0,57·(1 - 0,2079) | 0,4515. Так как 0,0384 < 0,4515, расчет продолжаем |
| Определение вспомогательной величины m, искомого значения модуля и геометрических характеристик сопла |  |  |  |
| 21. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.13) |  | 0,0852 |
| 22. Искомое значение модуля m для 0,008<m<0,4518 | Приложение 2, стр. 41 | 1,2486 · 0,0852 + 0,0279 · 0,08522 - - 1,6328 · 0,08523 + 1,6979 · 0,08524 | 0,10566 |
| 23. Поправочный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5) | 1 + 106·(15,6 + 103·120·8,3 - 106·1202·6,5) (120 -20) | 1,0016502 |
| 24. Диаметр отверстия сопла d20 при темпера-туре t = 20°С | Формула (9.12) |  | 0,032491 м |
| Отклонение диаметра d20 | Формула (6.1) |  | ±0,000032 м = ±0,032 мм |
| 25. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4) | 0,032491 · 1,0016502 | 0,0325446 м |
| 26. Длина цилиндрического сопла z | П. 6.3.1, рисунок 4 | z/d= 1,8; m = 0,10566; | 0,058 м = 58 мм |
| Допускаемое отклонение |  | z= 1,8 · 0,0325446 | допуск. ±0,02·58  1,2 мм |
| 27. Конусообраз-ность цилиндрической части сопла | П. 6.3.2 | z/2000 | 0,03 мм |
| 28. Толщина несимметрич-ного цилиндрического сопла Е | П. 6.3.3 | E = 0,1·D20 = 0,1 · 100 мм | 10 мм |
| Проверка правильности выполнения расчета |  |  |  |
| 29. Коэффициент расхода  | П. 3.2 | 0,80017-0,01801·0,10566+0,7022·0,105662 - - 0,322·0,105663 | 0,80493 |
| 30. Расход, соот-ветствующий наибольшему перепаду давления pмакс, =1, Qм | Формула (2.1) |  | 8,8774 кг/с |
| 31. Отклонение Q | П. 9.2.14 |  | 0,129% 0,1% < 0,2%. Отклонение Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно |
| Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода |  |  |  |
| 32. Погрешность коэффициента расхода для цилиндрических сопл  | П. 5.2.1 |  | 1,0 |
| 33. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды , | Формула (5.3) |  |  |
|  = 0 (для жидкостей) | П. 4.5.3 |  | 0 |
| 34. Отношение | П. 5.2, приложение 1 | -0,02 + 1 ,40 · 0,10566 - 0,97 · 0,105662 | 0,1171 |
| 35. Погрешность d20 | П. 6.1.5 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05% до 0,3% | 0,05% |
| 36. Погрешность D20 | П. 8.3 | То же | 0,05% |
| 37. Погрешность определения плотности  | Формула (5.20) |  | 0,13% |
| 38. Погрешность измерения перепада давления для Q70=0,7Qмакс | Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций |  | 0,49% |
| 39. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода Q70 | Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций |  | 1,65% |
| 40. Предельная относительная погрешность измерений расхода Q70 | Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций | 2 · 1,65 | 3,3% |

Расчет выполнил _______________  ____________________________________

(подпись)                               (инициалы, фамилия)

Заключение:

Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.

Калибровщик ______________  ____________________________  _____________

(подпись)                             (инициалы, фамилия)                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДВОЙНОЙ ДИАФРАГМЫ

1. Исходные данные:

- измеряемая среда - мазут марки M100;

- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 50000 кг/ч = 13,8898 кг/с;

- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 15000 кг/ч = 4,1667 кг/с;

- температура измеряемой среды t = 120°С = 393,15 К;

- избыточное давление перед СУ pи = 25 кгс/см2 = 2451662,5 Па;

- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;

- внутренний диаметр трубопровода D20 = 99 мм = 0,099 м;

- перепад давления p = 0,63 кгс/см2 = 61781,89 Па;

- плотность при t = 20°С 20 = 0,940 г/см3 = 940 кг/м3.

Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;

- кинематическая вязкость при t = 80°С 80 = 103 мм2/с = 1,030·104 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;

- материал СУ - сталь 12X18Н9Т;

- материал трубопровода - сталь 20;

- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 2,5 м;

- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) -1,0 м.

2. Определить геометрические характеристики двойной диафрагмы и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Г.1. В графе 2 таблицы Г.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Таблица Г.1

| Определяемая величина | Номера пунктов, формул, приложений | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Определение недостающих для расчета данных |  |  |  |
| 1. Абсолютное давление потока мазута pа | П. 4.1.1 | 2451662,5 + 101324,7 | 2552987,2 Па |
| 2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5) | 1 + 106·(11,1 + 103·120·7,7 - 106·1202·3,4) (120 - 20) | 1,0011975 |
| 3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2) | 0,099·1,0011975 | 0,0991186 м |
| 4. Плотность мазута в рабочих условиях  | Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций | При  = 0,940  = 0,000581, тогда = 0,940 - 0,000581 · (50 - 20) | 0,923 г/см3 |
|  |  | При  = 0,923  = 0,000607, тогда = 0,923 - 0,000607 · (80 - 50) | 0,905 г/см3 |
|  |  | При  = 0,905  = 0,000633, тогда = 0,905 - 0,000633 · (110 - 80) | 0,886 г/см3 |
|  |  | При  = 0,886  = 0,000660, тогда = 0,886 - 0,000660 · (120 - 110) | 0,879 г/см3 (879,0 кг/м3) |
| 5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях  | Приложение Л*, рисунок Л.1 Рекомендаций | 120 | 19,3 мм2/с = = 1,93·105 м2/с |
| Выбор типа и разновидности дифференциального манометра |  |  |  |
| 6. Тип и разновидность дифференциального | П. 9.2.3 | Преобразователь измерительный «Сапфир 22-ДД-ЕХ» | Класс точности 0,5 |
| манометра |  | Блок преобразования сигнала | Погрешность ±0,25% |
|  |  | Устройство измерения и регистрации А550 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5%; |
|  |  |  | погрешность хода диаграммы ±0,5% |
| 7. Тип и разновидность термометра |  | Термопреобразователь сопротивления ТСМ | Допускаемое отклонение от Rном для класса С=0,2 по ГОСТ 6651-94 |
|  |  | Устройство измерения и регистрации А550 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| 8. Тип и разновидность: |  |  |  |
| манометра |  | Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерения 40 кгс/см2 | Класс точности 0,5 |
|  |  | Устройство измерения и регистрации А550 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| барометра |  | МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст. | Максимальная абсолютная погрешность 1 мм рт. ст. = = 1,3595·103 кгс/см2 |
| 9. Верхний предел измерений дифференциального манометра Qмп | П. 9.2.3 | По ГОСТ 18140 | 63000 кг/ч = = 17,5 кг/с |
| Определение приближенного значения модуля |  |  |  |
| 10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются |  |  |  |
| 11. Вспомога-тельная величина С | Формула (9.5) |  | 54,0914 |
| 12. Предельный номинальный перепад давления | П. 9.2.4 |  | 0,63 кгс/см2 = = 61781,89 Па |
| 3 . Вспомога-тельная величина m | Формула (9.6), приложение 2 |  | 0,21762 0,2<m<0,3762 |
| 14. Приближен-ное значение модуля m | Приложение 2, стр. 41 | -0,0085 + 1,5786 · 0,2176-0,6418 · 0,21762 + + 0,1026 · 0,21763 | 0,30566 0,10<m<0,50 |
| Проверка , выполнения условия п. 9.2.5 |  |  |  |
| 15. Число Рейнольдса при Qмакс, Rемакс | Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций |  | 115575 |
| 16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин | То же |  | 34673 |
| 17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ: |  |  |  |
| Rемакс гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 252800 |
| Reмин гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 5129 115575 < 252800; 34673 > 5129 -условие выполнено, расчет можно продолжить |
| Проверка выполнения условия п. 8.4 |  |  |  |
| 18. Необходи-мая минимальная длина прямого участка трубопровода: | П. 8.4, таблица 7, п. 9.3.7 |  |  |
| до СУ L1 |  | L1 = 16D = 16·0,099 | 1,58м 1,6 м < 2,5 м |
| после СУ L2 |  | L2 = 6,5D = 5·0,099 | 0,64м 0,6 м < 1,0 м -условие выполнено |
| 19. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствующий Qп, pмакс | П. 4.2, формула (4.2) |  | 0,63 кгс/см2 = = 61781,89 Па |
| Проверка выполнения условий п. 1.6 |  |  |  |
| 20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха х- 1,4 | П. 1.6, формула (1.4). Приложение П* Рекомендаций |  | 0,024 |
|  |  | F0 = 2,068 · exp(-879/500) - 0,259 = = 2,068 · e1,772 - 0,259 = 2,068 · 0,172 - 0,259 | 0,097 |
|  |  |  | 0,120 |
|  |  |  | -0,4151 |
|  |  |  | -0,611 |
|  | Формула (1.5) |  | 0,219 |
|  | Формула (1.4) | 1 – 0,219 | 0,781 Так как 0,024 < 0,781, расчет продолжаем |
| Определение вспомогатель-ной величины m, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы |  |  |  |
| 21. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.13) |  | 0,2176 |
| 22. Искомое значение модуля m для m = 0,2176 | Приложение 2, стр. 41 | -0,0085 + 1,5786 · 0,2176 - 0,6418 · 0,21762 + + 0,1026 · 0,21763 | 0,3056 |
| 23. Поправоч-ный множитель К0 на тепловое расширение материала СУ (Ст12Х18Н9Т) | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5) | 1+106·(15,6+103·120·8,3-106·1202·6,5) (120-20) | 1,0016502 |
| 24. Диаметр отверстия диафрагмы d20 при температуре t=20°С | Формула (9.12) |  | 0,0547036 м |
| Отклонение диаметра d | Формула (6.1) |  | ±0,000055 м = ±0,055 мм |
| 25. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В4) | 0,0547036 · 1,0016502 | 0,0547939 м = = 54,7939 мм |
| 26. Расстояние между диафрагмами | П. 6.5.1 | Н = 0,5D = 0,5 · 99,1 | 49,55 мм |
| 27. Значение модуля m1 | Формула (6.4) | 0,01965 + 3,5678 · 0,3056 - 4,6298 · 0,30562 + + 2,3306 · 0,30563 | 0,7048 |
| 28. Толщина основной и вспомогатель-ной диафрагм Е | П. 6.5.2 | 0,05D = 0,05 · 99,1 | 4,955 мм |
| 29. Длина цилиндрического отверстия e | П. 6.5.3 | 0,005 · D < e < 0,02 · D 0,005 · 99,1 < e < 0,02 · 99,1 | 0,49мм<e<1,98мм |
| 30. Угол наклона образующей конуса к оси диафрагмы  | П. 6.5.4 | 30°<  <45° |  |
| 31. Диаметр отверстия вспомогатель-ной диафрагмы при температуре t=20°С | Формул а (9.12) |  | 83,075 мм |
| 32. Отклонение внутреннего диаметра d" вспомогатель-ной диафрагмы от номиналь-ного значения | П. 6.5.6 | Не более 0,2% | ±0,2%, или ±0,16 мм |
| Проверка правильности выполнения расчета |  |  |  |
| 33. Коэффициент расхода  | П. 3.2 | 0,6836 + 0,243 · 0,30561,82 | 0,7117 |
| 34. Расход, соответствую-щий наибольшему перепаду давления pмакс,  = 1, Qм | Формула (2.1) |  | 17,4896 кг/с |
| 35. Отклонение, Q |  |  | 0,059% 0,06% < 0,20%. Отклонение Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно |
| Погрешность измерения расхода |  |  |  |
| 36. Погрешность коэффициента расхода для двойных диафрагм  | П. 5.2.1 |  | 0,5% |
| 37. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды  | Формула (5.5) | 7,5 · (1 - 1) | 0 |
| 38. Отношение | П. 5.2, приложение 1 | 0,44 · 0,30560,82 | 0,166 |
| 39. Погреш-ность d20 | П. 6.1.5 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3% | 0,05% |
| 40. Погреш-ность D20 | П. 8.3 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3% | 0,05% |
| 41. Погреш-ность определения плотности  | Формула (5.20) |  | 0,10% |
| где - максимальная абсолютная погрешность измерений плотности при t = 20°С, 20=0,940г/см3= =940 кг/м3 |  | Исходные данные | 0,0024 г/см3 = = 2,4 кг/м3 |
| t - максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута | Приложение П* Рекомендаций | Зависит от погрешности записи регистрирующего прибора и термопреобразователя сопротивления | В абсолютных значениях ±1,8°С |
|  - максимальная абсолютная погрешность измерений коэффициента объемного теплового расширения мазута,  = 0,000615 для 20 = 940 кг/м3 | Приложение К* Рекомендаций | Половина единицы разряда последней значащей цифры  | 0,0000005 |
| 42. Средняя квадратическая погрешность измерения перепада давления для Q70=0,7Qмакс | Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций |  | 0,47% |
| 43. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода Q70 | Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций |  | 1,39 |
| 44. Предельная относительная погрешность измерений расхода Q70 | Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций | 2 · 1,39 | 2,8% |

Расчет выполнил __________________   __________________________________

(подпись)                                 (инициалы, фамилия)

Заключение:

Диаметр отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.

Калибровщик ________________  __________________________  _________

(подпись)                    (инициалы, фамилия)                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА СЕГМЕНТНОЙ ДИАФРАГМЫ

1. Исходные данные:

- измеряемая среда - мазут марки M100;

- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 320000 кг/ч = 88,8889 кг/с;

- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 96000 кг/ч = 26,6667 кг/с;

- температура измеряемой среды t = 120°С = 393,15 К;

- избыточное давление перед СУ pи= 25 кгс/см2 = 2451662,5 Па;

- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;

- внутренний диаметр трубопровода D20 = 300 мм = 0,3 м;

- перепад давления Р = 1,6 кгс/см2 = 156906,4 Па;

- плотность при t = 20°С 20 = 0,997 г/см3 = 997 кг/м3.

Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;

- кинематическая вязкость при t = 80°С 80 = 87 мм2/с = 8,7·105 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;

- материал СУ - сталь 20;

- материал трубопровода - сталь 20;

- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) – 4 м;

- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) – 3 м.

2. Определить геометрические характеристики сегментной диафрагмы и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Д.1. В графе 2 таблицы Д.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Таблица Д.1

| Определяемая величина | Номера пунктов, формул, приложений | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Определение недостающих для расчета данных |  |  |  |
| 1. Абсолютное давление потока мазута pа | П. 4.1.1 | 3432327,5 + 101324,7 | 3533652 Па |
| 2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5) | 1 + 106·(11,1 + 103·120·7,7 - 106·1202·3,4) (120-20) | 1,0011975 |
| 3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2) | 0,3 · 1,0011975 | 0,3003593 м |
| 4. Плотность мазута в рабочих условиях  | Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций | При  = 0,997  = 0,000515, тогда = 0,997 - 0,000515 · (50 - 20) | 0,9816 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9816  = 0,000528, тогда = 0,9816 - 0,000528 · (80 - 50) | 0,9658 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9658  = 0,000554, тогда = 0,9658 - 0,000554 · (110 - 80) | 0,9492 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9492  = 0,000581, тогда = 0,9492 - 0,000581 · (120 - 110) | 0,9434 г/см3 (943,4 кг/м3) |
| 5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях  | Приложение Л*, рисунок Л.1 Рекомендаций | 120 | 19,3мм2/с = = 1,93 · 105 м2/с |
| Выбор типа и разновидности дифференциального манометра |  |  |  |
| 6. Тип и разновидность дифференциального манометра | П. 9.2.3 | Преобразователь измерительный «Сапфир» | Класс точности 0,5 |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5%; |
|  |  |  | погрешность хода диаграммы ±0,5% |
|  |  | Блок питания и корнеизвлечения БПК-40 | Погрешность ±0,25% |
| 7. Тип и разновидность термометра |  | Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-055 с пределом измерения от 0 до 150°С с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 mА | Погрешность ±0,5% |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 с пределом измерения от 0 до 150°С | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| 8. Тип и разновидность: манометра |  | Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерений 40 кгс/см2 | Класс точности 0,5 |
|  |  | Вторичный прибор КСУ-4 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±0,5% |
| барометра Примечание - Для измерения и регистрации расхода, температуры и давления мазута возможно применение одного вторичного прибора КСУ-4 на три точки измерения и регистрации с линейной 100%-ной шкалой |  | МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст. | Максимальная абсолютная погрешность 1 мм рт. ст. = = 1,3595·103 кгс/см2 |
| 9. Верхний предел измерений, дифференци-ального манометра Qмп | П. 9.2.3 | По ГОСТ 18140 | 32000 кг/ч = = 88,8889 кг/с |
| Определение предельного номинального перепада давления, приближенного значения модуля |  |  |  |
| 10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются |  |  |  |
| 11. Вспомога-тельная величина С | Формула (9.5) |  | 28,895 |
| 12. Предельный номинальный перепад давления | П. 9.2.4 | По ГОСТ 18140 | 1,6 кгс/см2 = = 156906,4 Па |
| 13. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.6), приложение 2 |  | 0,07295 0,0608<0,0723< <0,3365 |
| 14. Приближен-ное значение модуля m | Приложение 2, стр. 41 | -0,00294 + 1,7226·0,07295 - 0,5123·0,072952- -0,4931·0,072953 | 0,1195 0,10 <m< 0,50 |
| Проверка выполнения условия п. 9.2.5 |  |  |  |
| 15. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс | Формул а (4.12). Приложение П* Рекомендаций |  | 202948 |
| 16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин | То же |  | 60884 |
| 17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ: |  |  |  |
| Reмакс гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 106 |
| Reмин гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 5975 202820 < 106; 60884 > 5975 -условие выполнено, расчет можно продолжить |
| Проверка выполнения условия п. 8.4 |  |  |  |
| 18. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода: | П. 8.4, таблица 7, п. 9.3.7 |  |  |
| до СУ L1 |  | L1 = 10D = 10 · 0,3003593 | 3,0 м 3,0 м < 4,0м |
| после СУ L2 |  | L2 = 5D = 5 · 0,3003593 | 1,5 м 1,5 м < 3,0 м -условие выполнено |
| 19. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, pмакс | П. 4.2, формула (4.2) |  | 1,6 кгс/см2 = = 156906,4 Па |
| Проверка выполнения условий п. 1.6 |  |  |  |
| 20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x=1,4 | П. 1.6, формулы (1-4), (1.5). Приложение П* Рекомендаций |  | 0,0444 |
|  |  | F0=20,68·exp(-943,4/500)-0,259= =2,068·e-1,887-0,259=2,068·0,1515-0,259 | 0,0544 |
|  |  |  | 0,0911 |
|  |  |  | -0,2893 |
|  |  |  | -0,7873 |
|  | Формула (1.5) |  | 0,3195 |
|  | Формула (1.4) | 1 - 0,3195 | 0,6805 Так как 0,0444 < 0,6805, расчет продолжаем |
| Определение вспомогатель-ной величины m, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы |  |  |  |
| 21. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.13) |  | 0,07295 |
| 22. Искомое значение модуля m для 0,0608<m< <0,3365 | Приложение 2, стр. 41 | -0,00294+1,7226·0,07295-0,5123·0,072952 - -0,4931·0,072953 | 0,1198 |
| 23. Поправоч-ный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4) | 1+106·(11,1 + 103·120·7,7-106·1202·3,4) (120-20) | 1,0011975 |
| 24. Толщина диафрагмы Е | П. 6.6.2 | Е  0,05 · 0,3003593 | Е  0,015 м = = 15,0 мм |
| Толщина кромки e | П. 6.6.2 | 0,005 · 0,3003593 < e < 0,02 · 0,3003593 | 0,0015м<e<0,0060м 1,50мм<e<6,00мм. Угол 30°45° |
| 25. Высота сегмента при рабочей температуре Н | П. 6.6.4, формула (6.5) |  | 0,17464 |
|  |  | Н = 0,3003593 · 0,17464 | 0,05245 м = = 52,45 мм |
| 26. Высота сегмента Н20 при температуре t = 20°С | П. 6.6.4 |  | 0,052392 м = = 52,39 mm |
| Отклонение Н20 | Формула (6.1) |  | ±0,000031 м = = 0,031 mm |
| 27. Централь-ный угол сегмента  | П. 6.6.6 | , |  |
|  |  | отсюда ; |  |
|  |  | ; |  = 9920'36" = = 99,59 |
| 28. Площадь отверстия f | Формула (6.7) |  | 0,008465 м2 |
| 29. Относитель-ная площадь m | Формула (6.8) |  | 0,1171 |
| Проверка правильности выполнения расчета |  |  |  |
| 30. Коэффици-ент расхода  | П. 3.2 | 0,6085 - 0,03427·0,1171 + 0,3237·0,11712 + + 0,00695·0,11713 | 0,60894 |
| 31. Расход, со-ответствующий наибольшему перепаду давления pмакс,  = 1, Qм | Формула (2.1), где |  | 88,8178 кг/с |
| 32. Отклонение Q | П. 9.2.14 |  | 0,08% 0,1% < 0,2%. Отклонение Q от Qмакс менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно |
| Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода |  |  |  |
| 33. Погреш-ность коэффициента расхода для сегментных диафрагм  | П. 5.2.1 | 0,6 + 1,5 · 0,11982 | 0,62% |
| 34. Погреш-ность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ,  = 1 | П. 4.5.3 |  | 0 |
| 35. Отношение | П. 5.2, приложение 1 | -0,03 + 0,65m + 0,02m2 = = -0,03 + 0,65 · 0,1198 + 0,02 · 0,11982 | 0,0482 |
| 36. Погреш-ность d20 | П. 6.1.5 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3% | 0,05% |
| 37. Погреш-ность D20 | П. 8.3 | То же | 0,05% |
| 38. Погреш-ность определения плотности  | Формула (5.20) |  | 0,13% |
| 39. Погреш-ность измерения перепада давления для Q70=0,7Qмакс | Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций |  | 0,47% |
| 40. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода Q70 | Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций |  | 1,44% |
| 41. Предельная относительная погрешность измерений расхода Q70 | Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций | 2 · 1,44 | 2,9% |

Расчет выполнил _________________   _______________________________

(подпись)                              (инициалы, фамилия)

Заключение:

Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.

Калибровщик _________________  ________________________  ____________

(подпись)                (инициалы, фамилия)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЙ ДИАФРАГМЫ

1. Исходные данные:

- измеряемая среда - мазут марки M100;

- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 100000 кг/ч = 27,778 кг/с;

- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 33333 кг/ч = 9,259 кг/с;

- температура измеряемой среды t = 150°С = 423,15 К;

- избыточное давление перед СУ pи = 30 кгс/см2 = 2941995 Па;

- барометрическое давление pб = 755,0 мм рт. ст. = 100658,1 Па;

- потеря давления в СУ при расходе Qмакс > Pпд = 1 кгс/см2 = 98066,5 Па;

- предельный номинальный перепад давления = 0,63 кгс/см2 = 61781,9 Па;

- плотность при t = 20 °С 20 = 0,955 г/см3 = 955 кг/м3.

Плотность измеряется ареометром типа АН, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0015 г/см3;

- кинематическая вязкость при t = 80°С 80 = 11,2 ВУ = 83,0 мм2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром ВУ, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 6258-85 не превышает 0,5%;

- внутренний диаметр трубопровода D20 = 145 мм = 0,145 м;

- материал СУ - сталь 12Х18Н9Т;

- материал трубопровода - сталь 20;

- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 2,0 м;

- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) - 18,5 м.

2. Определить геометрические характеристики износоустойчивой диафрагмы и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Е.1. В графе 2 таблицы Е.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Рабочие чертежи износоустойчивой диафрагмы, выполненные в соответствии с расчетом, РД 50-411-83, ГОСТ 8.563.1(2)-97 и другими НД, приведены в приложении И Рекомендаций.

Таблица E.1

| Определяемая величина | Номера пунктов, формул, приложений | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Определение недостающих для расчета данных |  |  |  |
| 1. Абсолютное давление потока мазута pа | П. 4.1.1 | 2941995 + 100658,1 | 3042653,1 Па |
| 2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В. 2), (В.5) | 1 + 106·(11,1 + 103·150·7,7 - 106·1502·3,4) (150 - 20) | 1,0015832 |
| 3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t | ГОСТ 8. 563.1* Приложение В, формула (В. 2) | 0,145 · 1,0015832 | 0,145230 м |
| 4. Плотность мазута в рабочих условиях  | Приложение К*, таблица К. 1 Рекомендаций | При  = 0,955  = 0,000567, тогда = 0,955 - 0,000567 · (50 - 20) | 0,9380 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9380  = 0,000620, тогда = 0,9380 - 0,000594 · (80 - 50) | 0,9202 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9202  = 0,000607, тогда = 0,9202 - 0,000607 · (110 - 80) | 0,9020 г/см3 |
|  |  | При  = 0,9020  = 0,000633, тогда = 0,9020 - 0,000633 · (140 - 110) | 0,8830 г/см3 |
|  |  | При  = 0,8830  = 0,000660, тогда = 0,8830 - 0,000660 · (150 - 140) | 0,8764 г/см3 (876,4 кг/м3) |
| 5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях  | Приложение Л* Рекомендаций | 150 | 8,8 мм2/с = = 0,88·105 м2/с |
| 6. Динами-ческая вязкость мазута в рабочих условиях  | Формула (80)* РД 50-213-80 [16] |  | 0,000787 Па · с |
| Выбор типа и разновидности дифференциального манометра |  |  |  |
| 7. Тип и разновидность дифференциального манометра | П. 9.2.3 | Преобразователь измерительный Сапфир-22ДД | Класс точности 0,5 |
|  |  | Блок преобразования сигнала | Погрешность ±0,25% |
|  |  | Устройство измерения и регистрации РП 160 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±1,0%; |
|  |  |  | погрешность хода диаграммы ±0,5% |
| 8. Тип и разновидность термометра |  | Термопреобразователь сопротивления ТСМ | Допускаемое отклонение от Rном для класса С=0,2 по ГОСТ 6651 |
|  |  | Устройство измерения и регистрации КСМ2, предел измерения 200°С | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±1,0% |
|  |  | Наружный диаметр гильзы термометра (гильза термометра установлена после сужающего устройства) | 18 мм |
|  |  | Расстояние до сужающего устройства | 1100 мм |
| 9. Тип и разновидность: |  | Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» | Класс точности 0,5 |
| манометра |  | Устройство измерений и регистрации РП 160 | Класс точности 0,5; |
|  |  |  | погрешность записи ±1,0% |
| барометра |  | МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст. | Максимальная абсолютная погрешность 1 мм рт. ст. = = 13595·103 кгс/см2 |
| 10. Верхний предел измерений дифференциального манометра, Qмп | П. 9.2.3 | По ГОСТ 18140 | 100000 кг/ч = = 27,778 кг/с |
| Определение приближенного значения модуля |  |  |  |
| 11. Допустимая потеря давления, pпд | П. 9.2.4.1 |  | 98066,5 Па |
| 12. Вспомога-тельная величина С | Формула (9.5) |  | 40,0534 |
| 13. Предельный номинальный перепад давления | П. 9.2.4 | По ГОСТ 18140 | 0,63 кгс/см2 = = 61781,9 Па |
| 14. Вспомога-тельная величина m | Формула (9.6), приложение 2 |  | 0,16114 |
| 15. Приближен-ное значение модуля m | Приложение 3, стр. 47 |  | 0,2529 |
| 16. Относитель-ная потеря давления, П | П. 7.1. Рис. 11 |  | 0,74 |
| Проверка выполнения неравенства | Формула (9.7) |  | 132522,3 132522,3>61781,9 - условие выполнено |
| Проверка выполнения условия п. 9.2.5 |  |  |  |
| 17. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс | Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций |  | 309673 |
| 18. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин | То же |  | 103223 |
| 19.. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ: |  |  |  |
| Reмин гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 81160 Reмин  Reмин гр 103223 > 81160 |
| Reмакс гр | Формула (3.1), таблица 3 |  | 107 Reмакс  Reмакс гр 309673 < 107 -условия выполнены, расчет можно продолжить |
| Проверка выполнения условия п. 8.4 |  |  |  |
| 20. Необходи-мая минималь-ная длина прямого участка трубопровода | П. 8.4, таблица 7, П. 9.3.7 |  |  |
| до СУ L1 |  | L1 = 14D = 14 · 0,145230 | 2,0 м 2,0 м < 20 м |
| после СУ L2 |  | L2 = 6D = 6 · 0,145230 | 0,9 м 0,9 м < 18,5 м -условие выполнено |
| 21. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, pмакс | П. 4.2, формула (4.2) |  | 0,63 кгс/см2 = = 61781,7 Па |
| Проверка выполнения условий п. 1.6 |  |  |  |
| 22. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x=1,4 | П. 1.6, формула (1.4). Приложение П* Рекомендаций |  | 0,020 |
|  |  | F0 = 2,068·exp(-867,1/500) - 0,259 = 2,068   e1,753 - 0,259 | 0,099 |
|  |  |  | 0,1204 |
|  |  |  | -0,427 |
|  |  |  | -0,630 |
|  | Формула (1.5) |  | 0,252 |
|  | Формула (1.4) | 1 - 0,252 | 0,748 Так как 0,020 < 0,748, расчет продолжаем |
| Определение вспомогатель-ной величины m, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы |  |  |  |
| 23. Вспомога-тельная величина m | Формула (9. 13) |  | 0,1611 |
| 24. Искомое значение модуля m | Приложение 3, стр. 47 |  | 0,2529 |
| 25. Поправоч-ный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5) | 1 + 106·(15,6 + 103·150·8,3 - 106·1502·6,5)  (150 - 20) | 1,0021708 |
| 26. Диаметр отверстия диафрагмы d20 при температуре t = 20°С | Формула (9.12) |  | 0,072877 м = = 72,877 мм |
| Отклонение диаметра d20 |  |  | ±0,000146 м = = ±0,146 мм |
| 27. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d | ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В. 4) | 0,072877 · 1,0021708 | 0,0730347 м = = 73,0347 мм |
| Определение геометрических характеристик |  |  |  |
| 28. Толщина диафрагмы Е | П. 6.7.2, ГОСТ 8.563.1* | Е  0,05D = 0,05 · 0,145230 · 1000 | 7,3 мм принимаем Е = 6 мм |
| 29. Длина ци-линдрической части отверстия e |  | 0,005 · 145 < e < 0,02 · (145 - 12,5 · 103) Цилиндрическое отверстие должно переходить в коническую часть | 0,7ммe2,9мм. Принимаем e = 2 мм |
| 30. Угол наклона образующей конуса к оси диафрагмы  | П. 6.7.2 |  | 30°    45° |
| 31. Глубина снятия фаски на входной кромке диафрагмы h | П. 6.7.3 | h = 0,25 ± 0,0005 · 73,0347. Фаску выполнять под углом (45±5)° | 0,250 ± 0,037 мм |
| 32. Кратчайшее расстояние L между осью сужающего устройства и осью трубы | Формула (8.1) |  | 0,002153 м L < 2,0 мм |
| 33. Абсолютная эквивалентная шероховатость стенок трубопровода | РД 50-213-80* [16] таблица 4 |  | 0,04 мм |
| 34. Средняя относительная шероховатость стенок прямого трубопровода длиной 10Д до СУ | П. 8.3 |  | Не превышает 4,9 |
| Проверка правильности выполнения расчета |  |  |  |
| 35. Коэффици-ент расхода  | П. 3.2 | При m < 0,3 |  |
|  |  | с = 0,5950 + 0,04 · 0,2529 + 0,3 · 0,25292 | 0,6243035 |
|  |  |  | 0,637403 |
| 36. Расход, соответствую-щий наибольшему перепаду давления pмакс,  = 1, Qм | Формула (2.1), где |  | 27,788 кг/с |
| 37. Отклонение Q | П. 9.2.14 |  | 0,036%. Отклонение Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно |
| Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода |  |  |  |
| 38. Погреш-ность коэффициента расхода для износоустойчи-вых диафрагм  | П. 5.2.1 | При m < 0,4 | 0,2% |
| 39. Погреш-ность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ,  = 1 | Формул а (5.5) | Не определяется, так как  = 1 | 0 |
| 40. Отношение | П. 5.2, приложение 1 | Для износоустойчивых диафрагм | 0,2529 |
| 41.Погрешность d20 | П. 6.1.5 | В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3% | 0,1% |
| 42.Погрешность D20 | П. 8.3 | То же | 0,1% |
| 43.Погрешность определения плотности  | Формула (5.20) |  | 0,1% |
| где - максимальная абсолютная погрешность измерений плотности при t = 20°C, 20 = 955 кг/м3 |  | Исходные данные | 0,0015 г/см3 = = 1,5 кг/м3 |
| t - максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута | Приложение П* Рекомендаций | Зависит от погрешности записи регистрирующего прибора и термопреобразователя сопротивления | В абсолютных значениях ±2,3°С |
|  - максимальная абсолютная погрешность измерений коэффициента объемного теплового расширения мазута, =0,000594 для 20 = 955 кг/м3 | Приложение К* Рекомендаций | Половина единицы разряда последней значащей цифры  | 0,0000005°С |
| 44. Средняя квадратическая погрешность измерения перепада давления для Q70=0,7Qмакс | Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций |  | 0,93% |
| 45. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода Q70 | Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций |  | 1,49% |
| 46. Предельная относительная погрешность измерений расхода Q70 | Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций | 2 · 1,49 | 3,0% |

Расчет выполнил _________________   _______________________________

(подпись)                              (инициалы, фамилия)

Заключение:

Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.

Калибровщик _________________  ________________________  ____________

(подпись)                (инициалы, фамилия)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНОГО СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЙ ДИАФРАГМЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)

ПЕРЕСЧЕТ ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ К ДРУГОЙ

Для пересчета плотности жидких нефтепродуктов от одной температуры к другой следует пользоваться формулой Д.И. Менделеева

,

где  - относительная плотность при температуре t1;

- относительная плотность при температуре t2;

 - средняя температурная поправка на 1°С при температуре tн и относительной плотности .

Значения температурных поправок представлены в таблице К.1.

Формула обеспечивает высокую точность, если разница (t1 - t2)не более 30°С. Более высокая точность обеспечивается при (t1 - t2) не более 10°С. В других случаях интервал температур следует разбить на более мелкие (каждые из которых не более 30°С). Далее в соответствии с формулой следует определять ступенчато до заданной температуры новые значения  и  для нахождения искомой плотности .

Пример пересчета плотности мазута от одной температуры к другой

Исходные данные:

- температура мазута t1 = 20°С;

- относительная плотность  = 0,9650 г/см3.

Определить плотность мазута при t2 = 100°С.

При  = 0,9650 кг/см3 = 0,000554,

тогда  = 0,9650 - 0,000554 (50 - 20) = 0,9484 г/см3.

При  = 0,9484 кг/см3  = 0,000581,

тогда  = 0,9484 - 0,000581 (80 - 50) = 0,9310 г/см3.

При  = 0,9310 кг/см3  = 0,000594,

тогда  = 0,9310 - 0,000594 (100 - 80) = 0,9191 г/см3.

Следовательно, плотность мазута при t2 = 100°С 100 = 0,9191 г/см3.

Для быстрого, но менее точного пересчета плотности мазута от одной температуры к другой можно пользоваться графиком (рисунок К.1).

На оси у откладывают известное значение относительной плотности  (точка А). Из полученной точки проводят линию, параллельную близлежащей наклонной прямой.

На оси x из точки, соответствующей рабочей температуре, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линией, соответствующей  (точка В). Из полученной точки проводят прямую до пересечения с осью у и в точке пересечения находят искомую относительную плотность  (точка С).

Рисунок К.1 - Номограмма зависимости различной плотности мазута от температуры

Таблица К.1

| Относительная плотность , г/см3 | Температурная поправка плотности , г/(см3·°С) | Коэффициент объемного расширения , 1/°С |
| --- | --- | --- |
| 0,8500-0,8599 | 0,000699 | 0,000818 |
| 0,8600-0,8699 | 0,000686 | 0,000793 |
| 0,8700-0,8799 | 0,000673 | 0,000769 |
| 0,8800-0,8899 | 0,000660 | 0,000746 |
| 0,8900-0,8999 | 0,000647 | 0,000722 |
| 0,9000-0,9099 | 0,000633 | 0,000699 |
| 0,9100-0,9199 | 0,000620 | 0,000677 |
| 0,9200-0,9299 | 0,000607 | 0,000656 |
| 0,9300-0,9399 | 0,000594 | 0,000635 |
| 0,9400-0,9499 | 0,000581 | 0,000615 |
| 0,9500-0,9599 | 0,000567 | 0,000594 |
| 0,9600-0,9699 | 0,000554 | 0,000574 |
| 0,9700-0,9799 | 0,000541 | 0,000555 |
| 0,9800-0,9899 | 0,000528 | 0,000536 |
| 0,9900-0,9999 | 0,000515 | 0,000518 |
| 1,0000-1,0099 | 0,000502 | 0,000499 |
| 1,0100-1,0199 | 0,000489 | 0,000482 |
| 1,0200-1,0299 | 0,000476 | 0,000464 |
| 1,0300-1,0399 | 0,000463 | 0,000447 |
| 1,0400-1,0499 | 0,000450 | 0,000431 |
| 1,0500-0,0599 | 0,000437 | 0,000414 |
| 1,0600-1,0700 | 0,000424 | 0,000398 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(справочное)

ПЕРЕСЧЕТ ВЯЗКОСТИ МАЗУТА ОТ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ К ДРУГОЙ

(по данным ВТИ)

Изменение вязкости мазута марок М40, M100 в зависимости от изменения температуры приведено на номограмме (рисунок Л.1). Линии, характеризующие в этой координатной сетке изменение вязкости от температуры для указанных марок топочных мазутов, являются прямыми, имеют почти одинаковый наклон и в первом приближении их можно считать параллельными.

Для пересчета вязкости мазута от одной температуры к другой по номограмме находят точку, соответствующую известному значению вязкости мазута при определенной температуре t1 (точка А). Из полученной точки проводят прямую линию, параллельную оси x.

На оси x из точки, соответствующей температуре t1, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с данной линией (точка В). Через полученную точку проводят прямую, параллельную близлежащей наклонной прямой.

На оси x из точки, соответствующей рабочей температуре t2, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с наклонной прямой (точка С).

Из полученной точки проводят прямую линию до пересечения с осью y и в точке пересечения находят искомую вязкость (точка Д).

Для получения строгой зависимости вязкости от температуры для любой конкретной марки мазута необходимо определить его вязкость при любых двух значениях температуры, нанести эти точки на номограмму и соединить их прямой линией.

Промежуточные значения на шкале кинематической вязкости  (м2/с) для заданной условной вязкости можно определить по формуле

.

При использовании мазута малой вязкости число 0,0631 следует уменьшить до 0,050 при 2°УВ, до 0,0540 при 1,8°УВ, до 0,0570 при 1,6°УВ, до 0,0595 при 1,4°УВ и до 0,0620 при 1,15°УВ (Машиностроение. Энциклопедический справочник. - М.: 1947).

Пример пересчета вязкости мазута от одной температуры к другой

Исходные данные:

- мазут марки M100;

- кинематическая вязкость мазута при t1 = 80°С

80 = 90 мм2/с = 9,0 · 105 мм2/с.

Определить кинематическую вязкость мазута при температуре t2 = 120°С.

Для 80 = 90 мм2/с и t1 = 80°С на рисунке Л.1 находят точку пересечения, проводят через нее прямую, параллельную оси x. На оси x из точки, соответствующей t1 = 80°С, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с указанной линией и через полученную точку проводят прямую, параллельную наклонной прямой. Из точки, соответствующей t2 = 120°C, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с наклонной прямой и из полученной точки проводят прямую, параллельную оси x, до пересечения с осью y. Находят искомую вязкость                                          120 = 19,7 мм2/с = 1,97 · 105 мм2/с.

1 - мазут М40; 2 - мазут M100

Рисунок Л.1 - Номограмма зависимости вязкости мазута от температуры

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(справочное)

ФОРМА ВЫПУСКНОГО АТТЕСТАТА

Выпускной аттестат

на диск ССУ - диафрагма с коническим входом типа ДКС ____________________________

№_________________ изготовленный _____________________________________________

принадлежащий ________________________________________________________________

1. Расчетный диаметр трубопровода D20 ________________________________ мм

2. Расчетный диаметр отверстия d20 ____________________________________ мм

3. Номинальный перепад давления _________________________________ Па

4. Относительная площадь m ____________________________________________

5. Коэффициент расхода  ______________________________________________

6. Наружный диаметр диска D2 _______________________________________ мм

7. Толщина диска Е _________________________________________________ мм

8. Длина цилиндрической части диска e ________________________________ мм

9. Глубина скоса j __________________________________________________ мм

10. Диаметр цилиндрической выточки K _______________________________ мм

Расчет диска ССУ проверен

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(дата проверки)                                                      (руководитель метрологической службы

______________________________________________________________________________

организации изготовителя ССУ, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

Результаты измерений

|  |  |  |  | d20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение:___________________________________________________________________

Калибровщик _________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА РЕВИЗИИ (УСТАНОВКИ) ССУ

___________________________________________________

(наименование энергопредприятия)

Акт

ревизии (установки) специального сужающего устройства

г._________________ «__» ____________ 20__ г.

Настоящий Акт составлен представителями ________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

в присутствии _________________________________________________________________

Была проведена ревизия (установка) ССУ на мазутопроводе __________________________

______________________________________________________________________________

в комплекте с __________________________________________________________________

(тип и заводской номер датчика, прибора)

______________________________________________________________________________

(номер позиции по проекту)

В результате ревизии установлено:

1. Внутренний диаметр трубопровода перед ССУ:

__________  __________ ____________  __________ D20 _________

2. То же на расстоянии 0,25D перед ССУ:

__________  __________ ____________  __________ D20 _________

3. To же на расстоянии 0,5D перед ССУ:

__________  __________ ____________  __________ D20 _________

4. Внутренний диаметр трубопровода после ССУ на расстоянии 2D:

__________  __________ ____________  __________ D20 _________

5. Наличие уступов, неровностей, сварных швов на внутренней поверхности трубопровода

_____________________________________________________________________________

6. Расстояние прямых участков трубопровода до ССУ ______________________________

7. То же после ССУ ___________________________________________________________

8. Внутренний диаметр отверстия ССУ:

__________  __________ ____________  __________ d20 _________

9. Толщина диска ССУ Е _______________________________________________________

10. Входная кромка отверстия (острота, углы скоса и др.) ____________________________

______________________________________________________________________________

11. Наличие заусенцев и зазубрин на кромках отверстия ССУ ________________________

______________________________________________________________________________

12. Диаметр отверстия или ширина щели камеры для отбора перепада давления,

______________________________________________________________________________

13. Выявленные дефекты _______________________________________________________

При ревизии применялись следующие измерительные инструменты: __________________

______________________________________________________________________________

(тип, заводской номер и дата поверки)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Заключение. По результатам ревизии установлено, что данное ССУ соответствует или не соответствует требованиям РД 50-411-83.

_____________________  _________________  __________________________

(должность)                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)

_____________________  _________________  __________________________

(должность)                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)

_____________________  _________________  __________________________

(должность)                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(справочное)

ПОЯСНЕНИЯ

К РАСЧЕТУ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ

П.1 Давление насыщенного пара pнп - по формуле (1.5) РД 50-411-83 [5].

Зависит от температуры измеряемой среды и определяется в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97; .

П.2 Плотность жидкости t и значение максимальной абсолютной погрешности измерений плотности  при температуре 20°С - по формуле (5.20) РД 50-411-83.

равно половине единицы разряда последней значащей цифры t. Если известна воспроизводимость результатов измерений  по ГОСТ 3900-85, то принимаются исходные данные.

П.3 Максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута t - по формуле (5.20) РД 50-411-83.

Зависит от погрешности записи регистрирующего прибора и термопреобразователя сопротивления и равна .

П.4 Класс точности дифференциального манометра (комплекта расходомера) SQ - по формулам (5.11); (5.12); (5.13) РД 50-411-83.

Характеризуется предельной относительной погрешностью комплекта в целом, первичного измерительного преобразователя и регистрирующего измерительного прибора .

П.5 Коэффициент, характеризующий изменение значения кинематической вязкости , при выполнении расчетов в единицах СИ по формулам (4.11) и (4.12) РД 50-411-83 равен 9,80665.

Так как при выполнении расчетов и определении вязкости мазута в рабочих условиях используются номограммы и другие справочные данные, составленные в системах МКС МКГСС, то при условии измерения динамической вязкости  (кгс·с/м2) кинематическая вязкость . При переводе в систему СИ  отсюда .

Следовательно, для вычисления числа Рейнольдса при известном объемном расходе, подставляя значения  в формулу (4.11) РД 50-411-83,

число Рейнольдса,

а при известном массовом расходе формула (4.12) РД 50-411-83 имеет вид

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 8.563.1-97. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения.

2. ГОСТ 8.563.2-97. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.

3. ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

4. ГОСТ 33-82. Нефтепродукты. Методы определения кинематической и расчет динамической вязкости.

5. РД 50-411-83. Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств.

6. РД 153-34.0-11.201-97. Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

7. РД 34.11.321-96. Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций. - М.: Ротапринт ВТИ, 1997.

8. РД 153-34.0-11.326-00. Методика выполнения измерений расхода мазута с применением специальных сужающих устройств. - М.: СПО ОРГРЭС, 2001.

9. Измерительная техника, 1982, № 8.

10. Геллер З.И. Мазут как топливо.

11. Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов.

12. Ляндо И.М. Эксплуатация мазутного хозяйства котельной промышленного предприятия.

13. Ляндо И.М. Сжигание топочного мазута и газа в промышленных котельных.

14. РД 34.09.114.92. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на тепловых электростанциях. - М.: Ротапринт ВТИ, 1992.

15. РД 153-34.0-11.201-97. Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

16. РД 50-213-80. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающими устройствами.

Ключевые слова: расчет, специальные сужающие устройства, расход, плотность и вязкость мазута, погрешность измерения, геометрические характеристики.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения

2 Расчет ССУ и определение геометрических характеристик элементов расходомерных узлов

3 Расчет погрешности измерения расхода мазута

Приложение А Пример расчета диафрагмы с коническим входом

Приложение Б Пример расчета сопла «четверть круга»

Приложение В Пример расчета цилиндрического сопла

Приложение Г Пример расчета двойной диафрагмы

Приложение Д Пример расчета сегментной диафрагмы

Приложение Е Пример расчета износоустойчивой диафрагмы

Приложение Ж Рабочие чертежи специального сужающего устройства.

Приложение И Рабочие чертежи износоустойчивой диафрагмы

Приложение К Пересчет плотности жидких нефтепродуктов от одной температуры к другой

Приложение Л Пересчет вязкости мазута от одной температуры к другой

Приложение М Форма выпускного аттестата

Приложение Н Форма акта ревизии (установки) ССУ

Приложение П Пояснения к расчету некоторых показателей и коэффициентов

Список использованной литературы